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大安市生活垃圾处理工程竣工环境保护验收监测报告

一、前  言

随着我国国民经济的飞跃发展，城市化进程不断加快，人民生活水平日益提高，城市生活垃圾量不断增多，垃圾对地下水及城市周围环境的污染问题日显突出。为了解决这一问题，实现垃圾处理的无害化，大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司实施建设大安市生活垃圾处理工程。

2008年3月长春黄金研究院编制完成了《大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书》，吉林省环境保护厅于2008年3月31日以吉环建字[2008]62号作出《关于大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》。本项目于2009年8月开始建设，2011年12月开始投入试运行。该项目由大安市利民生活垃圾处理有限公司负责运营。

受吉林省环境保护厅的委托，由吉林省环境监测中心站对该项目进行监测。按照国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，我站于2017年8月对该项目进行了现场勘查，2017年10月10日～10月11日，我站对该项目进行了现场监测及环境管理检查，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本验收监测报告。
二、验收监测依据

2.1中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；
2.2国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001.12.11；

2.3吉林省环境保护委员会吉环委发[1996]1号《吉林省建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法》1996.1.30；

2.4长春黄金研究院《大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书》2008.3；

2.5吉林省环境保护厅吉环建字[2008]62号《关于大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》2008.3.31。

三、建设项目工程概况

3.1工程基本情况

3.1.1地理位置及平面布置

本项目位于大安市以南、长白公路以西2.5公里处。项目四周均为荒地，项目周围500米内无环境敏感点。

厂区占地面积29.92万m2，绿化面积约8.5万m2，厂区绿化率为28.4%。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及监测点位示意见图3-2。
3.1.2项目概况

项目名称：大安市生活垃圾处理工程
项目性质: 新建

设计规模：生活垃圾填埋量280吨/天

投资概况：投资概算8892.26万元，其中环保投资为270万元，占总投资的3.04%；项目实际投资10668万元，环保投资270万元，占工程总投资的2.53%。

工作制度及劳动定员：项目劳动定员为36人，项目年工作日365天，渗滤液处理设施年运行210天（冬季停用）。

3.1.3建设内容

填埋场设计总库容为375.9万立方米，总服务年限为22年。主要建设内容包括：垃圾填埋场防渗系统、渗滤液收集系统、渗滤液处理设施等。项目的主要构筑物及设备见表3-1～表3-2。

表3-1 主要生产设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	一
	前段收集设备及垃圾填埋作业车辆

	1
	地磅
	SCS—50—QC
	1
	

	2
	垃圾填埋压实机
	YZLK14
	1
	

	3
	履带式推土机
	ZD160-3
	1
	

	4
	履带式推土机
	TSI160SⅡ
	1
	

	6
	喷药车
	CLW5108GSS3
	1
	

	7
	装载机
	CL951
	1
	

	8
	挖掘机
	SC200·8
	1
	

	二
	渗滤液处理站

	1
	UASB厌氧罐
	Φ6.5m×8m
	1
	

	2
	一级反硝化硝化罐
	Φ7.2m×8m
	1
	

	3
	二级反硝化硝化罐
	Φ4.7m×8m
	1
	

	4
	厌氧循环泵
	CHD51.5-65A
	2
	一用一备

	5
	射流泵
	CHD515-150A
	3
	两用一备

	6
	罗茨鼓风机
	GRB-125
	2
	一用一备

	7
	气用冷干机
	TYAD-0.6F
	1
	

	8
	板式换热器
	有效换热面积50㎡
	2
	

	9
	超滤膜组件
	ME-C150
	4
	德国进口

	10
	纳滤膜元件
	NF-HS4040
	18
	德国进口

	11
	超滤循环泵
	G350-200I（4P）
	1
	

	12
	纳滤增压泵
	SMVN4-14
	1
	

	13
	收集放散燃烧装置
	​——
	1
	

	14
	冷却塔
	DBNL3-50
	1
	


表3-2     主要工程内容
	类别
	工程内容
	占地面积(m2)
	建筑面积(m2)
	层数

	主体工程
	综合楼
	697.7
	697.7
	3（局部2）

	辅助工程
	门卫
	29.28
	29.28
	1

	
	车库
	208.6
	208.6
	1

	
	洗车及机修间
	277.3
	277.3
	1

	
	消防储水池
	50.41
	50.41
	地下

	
	锅炉房
	227.5
	227.5
	1

	环保工程
	渗滤液处理站
	528
	528
	1

	
	渗滤液集水井
	25
	25
	地下

	
	渗滤液调节池
	875
	875
	地下

	
	提升泵池
	25
	25
	地下

	
	浓缩液池及净水储池
	219.7
	219.7
	地下
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3.2垃圾填埋工艺
垃圾卫生填埋法是采取防渗、铺平、压实、覆盖对城市生活垃圾进行处理和对气体、渗滤液、蝇虫等进行治理的垃圾处理方法。

填埋过程为：垃圾堆放、铺平、碾压、覆土、再碾压、喷药。垃圾运至填埋场后，用推土机摊铺均匀为0.3～0.5m厚度时，再用垃圾压实机反复压实，压实密度达到0.9t/m3,然后再倒垃圾再碾压。在垃圾填埋层厚度达到2～2.5m后，覆土0.2m～0.25m厚并压实，夏季当天覆土压实，冬季根据实际情况定期覆土。当填埋达到最终标高时，进行垃圾封场，具体工艺路程见图3-3。










四、建设项目污染及治理

4.1主要污染物及治理措施   

4.1.1废水

本项目废水主要为垃圾填埋后所产生的渗滤液、生活污水及车辆清洗水。
（1）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液来自垃圾本身自带水分、垃圾填埋中有机物分解产生的水分以及大气降水等。

垃圾填埋场底部设有导排网格、铺设卵石导流层，导流层内设置导流管，渗滤液通过导流管流入5434m3调节池，采用袋式过滤+MBR+纳滤NF处理工艺进行处理，处理后的废水回喷垃圾填埋场，主要污染物为pH、色度、SS、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总镉、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅。
本项目垃圾渗滤液平均产生量31.5t/d。冬季封冻无渗滤液外排。

（2）生活污水

生活污水来自办公楼等生活区排水，排放量为3.6t/d。生活污水全部排入调节池，与渗滤液一并处理。
（3）车辆清洗水

厂内清洗自卸车、压实机等产生的废水排入调节池，与渗滤液一并处理，洗车废水排放量为5.2t/d。
项目水量平衡见图4-1。




4.1.2 废气

项目废气主要有垃圾填埋场颗粒物、臭气、甲烷气体。
（1）垃圾填埋场颗粒物、恶臭气体、甲烷气体
垃圾填埋场颗粒物污染来自垃圾倾倒、运输车行驶路面扬尘；

垃圾填埋场恶臭气体来自填埋单元在自然发酵时有机物分解过程，主要污染物有H2S、NH3；

垃圾填埋处理后在地下发酵会有甲烷气体产生，甲烷通过导气系统收集排放。

4.1.3噪声
本项目主要噪声源为运输车辆、推土机、碾压机及污水处理站水泵。污水处理站水泵放置单独房间，运输车辆减缓车速、减少鸣笛，以降低噪声对厂界外环境的影响。 
表4-1     厂界噪声监测点位坐标

	点位名称
	东经
	北纬

	▲1#
	124°15′15.73″
	45°27′20.66″

	▲2#
	124°15′3.02″
	45°27′17.75″

	▲3#
	124°15′12.31″
	45°27′5.65″

	▲4#
	124°15′27.36″
	45°27′5.94″


4.1.4固体废物处理及综合利用情况

项目固体废物主要有生活垃圾和污水处理站的浓缩液。生活垃圾产生量为4t/a，污水处理站的浓缩液产生量为600t/a，以上固废均自行填埋处置。
4.2环保设施建设及运行状况

（1）渗滤液处理设施

新建一套渗滤液处理站，采用袋式过滤+MBR+纳滤NF处理工艺进行处理垃圾渗滤液，设计处理能力100t/d。渗滤液处理工艺流程见图4-2。
（2）气体输导系统

垃圾填埋场设置导气管用来收集垃圾分解过程中产生的甲烷气体。





五、环评主要结论与建议及环评批复要求
5.1 环评主要结论与建议

长春黄金研究院于2008年3月编制完成了《大安市生活垃圾处理工程环境影响报告书》，报告书主要结论和建议意见如下：
（一）水污染防治措施

（1）地下水防治措施

本工程垃圾渗滤液经UASB+H/O生化处理后全部回喷于垃圾填埋场，防止垃圾扬尘，生活污水及清洗车辆废水经H/O生活方法处理后回用于清洗车辆，拟建项目产生的废水经处理后全部回用，不外排。

（二）废气污染防治措施

①拟建项目卸车时产生的尘土在干燥天气，配备水车，边卸车边适当洒水，减少尘土飞扬。

②本项目在垃圾填埋过程中产生的臭气处理方式是对在夏季切实做到当天的垃圾，当天进行压实、覆土的处理。减少对周围环境空气的影响。

③拟建项目的垃圾填埋过程中产生的沼气，采取措施后做到导出外排，防止填埋气污染环境空气及爆炸事故发生。待将来财力充足，考虑回收利用。

④拟建项目卸车时产生灰尘和易漂浮的杂物（如纸片、塑料布、碎布等），在有风时，在卸车的下风向，配置多层可移动钢丝网（长20m，高4m），阻止易飘物随风扩散。

（三）噪声防治措施

针对噪声的产噪特点，拟采取加减振垫、安装消音器以及绿化等措施可最大限度降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物防治措施

拟建项目在建成后将产生生活垃圾及污水处理过程中产生的污泥，可做为垃圾填埋场的原料进行填埋，不会对周围环境造成威胁。

（五）污染物总量控制

根据拟建项目环境影响评价和污染防治措施的论证，本项目废水经处理后全部回喷，不外排；且本项目冬季取暖采用电采暖，不需建设锅炉房。故本次环评未申请总量控制指标。

（六）综合结论

本项目是生活垃圾处理设施，属于环境保护项目。

本项目符合国家产业政策；符合城市总体发展规划；采用的处理工艺技术成熟可靠；“三废”均采取了相应的防治措施，其技术可行、经济合理；可满足达标排放和总量控制的要求；在制定了环境风险应急预案，建立环境风险防控体系的前提下，可有效控制环境污染事件的发生。拟建项目投产后对评价区域环境影响较小。

该项目的建设对带动相关产业的发展、增加就业机会具有重要意义，符合国家产业政策。建设单位如能按照环境保护的规范要求认真落实治理和防治措施，并加强垃圾运行过程中的运行管理和污染监测，并注意检修和维护，在此基础上，在保证各种治理措施正常运行的情况下，从环保角度考虑，本项目是可行的。

5.2环境影响评价审批意见及落实情况
环境影响评价审批意见及落实情况见表5-1。

表5-1     环境影响评价审批意见及落实情况

	序号
	环境影响评价批复意见
	落实情况

	一、
	项目拟在大安市以南、长白公路以西2.5km处建设，新建一座处理生活垃圾280吨/天的垃圾卫生填埋场，总占地29.92hm2，总库容375.9万m3，建设内容包括新建卫生填埋区、办公楼及机修车库、锅炉房、给水泵房、污水处理车间、洗车间、计量间、调节水池等，配套建设垃圾中转站4座，总投资8892.26万元。
	项目在大安市以南、长白公路以西2.5km处建设，新建一座处理生活垃圾280吨/天的垃圾卫生填埋场，总占地29.92hm2，总库容375.9万m3，建设内容包括新建卫生填埋区、办公楼及机修车库、锅炉房、给水泵房、污水处理车间、洗车间、计量间、调节水池等，项目采用15台可压缩式垃圾车代替垃圾中转站。实际总投资10668万元。

	二、项目建设应做好以下环境保护工作

	1
	按照国家有关技术规范要求项目的设计，鉴于区域地下水位较高，不宜向下挖深，对垃圾坝体、填埋区底部及边坡采取有效的防渗措施，防渗层下设置地下水导排系统，建设渗滤液及产生的填埋气导出系统，区内外要采取有效的雨水截流及防洪措施，减少填埋区内汇水。
	项目建设了垃圾渗滤液收集及产生的填埋气导出系统。

	2
	垃圾渗滤液及清洗车辆废水、生活污水经新建污水处理站处理达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）中二级标准后全部回用，设调节池兼事故贮池，要委托有废水过程设计资质的单位进行污水处理站的设计。
	项目产生的渗滤液、清洗车辆废水和生活污水收集后经新建污水处理站处理后回喷填埋场。场内设有5434m3调节池兼事故贮池。

本次验收监测期间，新建污水处理站出口废水监测结果达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2009）中表2浓度限值要求。

	3
	新建1t/h锅炉，须采用高效脱硫除尘器，烟囱高度30米；填埋场边界四周设置4米高的钢制屏障，防止垃圾飞扬；选用低噪声设备，确保厂界噪声值达到区域环境质量的要求。
	锅炉改为电锅炉，无燃煤型污染物产生。采用封闭式专用运输车辆运输生活垃圾；填埋场边界设置6米高的钢制屏障。

本次验收监测期间，厂界噪声监测结果达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。

	4
	加强填埋场运行管理，优化填埋工艺，采取分层作业、及时覆土、种植厂界绿化林带等措施减少臭味产生，新建垃圾中转站须采取封闭剂除尘措施。
	项目采用15台可压缩式垃圾车代替垃圾中转站。
本次验收监测期间，氨和硫化氢无组织排放监测结果达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

	5
	落实环境风险防范措施并制定环境风险应急预案，对甲烷气体采取疏导及安全处置措施；严格限制进场垃圾成分，防止有毒、有害物质进入。
	大安市利民生活垃圾处理有限公司制定了《大安市生活垃圾处理工程突发环境事件应急预案》，并在大安市环境监察大队备案，备案编号为220882201740，详见附件。场内设有甲烷气体导出管。

	6
	垃圾场分四区填埋，每区服务期满后须及时进行封场处理并恢复生态。认真落实道路施工期的水土保持及生态恢复措施。
	-

	7
	按照“以新带老”的要求，对目前已堆放到嫩江河漫滩的垃圾，应尽快转移至填埋区并根据工程进展情况及时填埋。
	  嫩江河漫滩的垃圾已转移至填埋区填埋，证明文件及嫩江河漫滩目前现状图片见附件。

	8
	运行期按监测规范要求设置5个地下水监测井，定期监测地下水变化情况并报告大安市环保局。
	厂界周边已设置有5个地下水监测井。

	9
	项目的卫生防护距离为500米。
	  卫生防护距离500米范围内，无医院、学校、居民区等环境敏感点。

	三、
	严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，项目竣工后，应按规定程序申请试生产，经我局批准后方可可投入试生产。
	-


六、验收监测评价执行标准

6.1评价执行标准

1、污水处理站出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准；

2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；

3、恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准；

4、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；

5、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

6.2标准限值

标准限值见表6-1。

表6-1     污染物排放标准限值

	废水
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准

	
	色度
	40（倍）

	
	pH 
	-

	
	SS
	30 mg/L

	
	氨氮
	25 mg/L

	
	COD
	100 mg/L

	
	BOD5
	30 mg/L

	
	总氮
	40 mg/L

	
	总磷
	3 mg/L

	
	粪大肠菌群数
	10000 个/L

	
	总镉
	0.01 mg/L

	
	总汞
	0.001 mg/L

	
	总铬
	0.1 mg/L

	
	六价铬
	0.05 mg/L

	
	总砷
	0.1 mg/L

	
	总铅
	0.1 mg/L

	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

	
	pH 
	6.5～8.5(无量纲)

	
	高锰酸盐指数
	3.0 mg/L

	
	硝酸盐（以N计）
	20 mg/L

	
	亚硝酸盐（以N计）
	0.02 mg/L

	
	氟化物
	1.0 mg/L

	
	氯化物
	250 mg/L

	
	六价铬
	0.05 mg/L

	
	汞
	0.001 mg/L

	
	镉
	0.01 mg/L

	
	铅
	0.05 mg/L

	
	总硬度
	450 mg/L

	
	细菌总数
	100 个/mL

	无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准

	
	NH3
	1.5 mg/m3

	
	H2S
	0.06 mg/m3

	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

	
	颗粒物
	             1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）

	厂界

噪声
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区

	
	昼  间
	夜  间

	
	60dB(A)
	50dB(A)


七、验收监测结果分析与评价

7.1验收监测期间工况监测

验收监测期间，垃圾填埋场运行负荷大于75%以上，满足环保验收监测对工况的要求，详见表7-1。
表7-1 监测期间运行工况 

	东辽县城市生活垃圾处理场项目
	监测日期
	设计填埋量（t/d）
	实际填埋量（t/d）
	运行负荷（%）

	
	10月10日
	280
	220
	78.6

	
	10月11日
	
	215
	76.8


    注：实际工况数据由企业提供。

7.2废水排放监测
7.2.1废水监测内容

废水监测内容见表7-2。
表7-2  废水监测内容

	点位
	去向
	项目
	频次

	污水处理设施入口（调节池）
	处理设施
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、

总镉、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅
	4次/天，

2天

	污水处理设施

出口
	回喷垃圾场
	pH、SS、色度、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、

粪大肠菌群数、总镉、总汞、总铬

六价铬、总砷、总铅
	


7.2.2废水监测结果及评价   

废水监测结果见表7-3～表7-4。
                                         表7-3   废水监测结果                                 单位：mg/L(pH无量纲)
	监测

点位
	监测

项目
	监测结果（10月10日）
	监测结果（10月11日）

	
	
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值

	污水处理设施入口

★1
	pH
	8.08
	8.10
	8.10
	8.10
	-
	8.16
	8.17
	8.18
	8.18
	-

	
	SS
	15
	10
	14
	13
	13
	20
	11
	8
	10
	12

	
	COD
	191
	184
	201
	192
	192
	229
	243
	220
	223
	229

	
	BOD5
	81.9
	79.8
	86.0
	84.9
	83.2
	98.2
	104
	96.2
	96.2
	98.7

	
	氨氮
	54.2
	52.6
	51.5
	53.1
	52.9
	34.2
	32.7
	31.6
	32.3
	32.7

	
	总氮
	59.4
	59.2
	59.2
	58.5
	59.1
	56.4
	55.6
	55.3
	54.6
	55.5

	
	总磷
	2.48
	2.09
	2.28
	2.03
	2.22
	2.26
	2.11
	2.53
	2.05
	2.24

	
	总铬
	0.02L
	0.029
	0.037
	0.02L
	0.022
	0.027
	0.029
	0.02L
	0.02L
	0.02

	
	六价铬
	0.010
	0.007
	0.016
	0.012
	0.011
	0.018
	0.013
	0.010
	0.011
	0.013

	
	总铅
	2.29×10-3
	9.29×10-4
	5.11×10-3
	1.71×10-3
	2.51×10-3
	7.55×10-4
	1.19×10-3
	2.36×10-3
	3.01×10-3
	1.83×10-3

	
	总镉
	2.82×10-3
	1.93×10-3
	7.58×10-3
	1.84×10-3
	3.54×10-3
	1.01×10-3
	9.42×10-4
	7.29×10-4
	8.81×10-4
	8.91×10-4

	
	总砷
	0.023
	0.017
	0.019
	0.019
	0.020
	0.019
	0.017
	0.015
	0.015
	0.017

	
	总汞
	8.7×10-4
	8.9×10-4
	9.4×10-4
	8.8×10-4
	9.0×10-4
	9.7×10-4
	1.0×10-3
	9.7×10-4
	1.0×10-3
	9.9×10-4


                                       表7-4   废水监测结果                                 单位：mg/L(pH无量纲)
	监测

点位
	监测

项目
	监测结果（10月10日）
	监测结果（10月11日）
	标准

限值
	是否

达标

	
	
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值
	
	

	污水处理设施出口

★2
	色度（倍）
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	40(倍)
	达标

	
	pH
	7.88
	7.87
	7.95
	8.00
	-
	7.92
	7.92
	7.94
	7.99
	-
	6～9
	达标

	
	SS
	6
	7
	4L
	4L
	4
	4L
	4L
	4L
	4L
	-
	30
	达标

	
	COD
	＜16
	＜16
	16
	19
	17
	＜16
	＜16
	＜16
	＜16
	＜16
	100
	达标

	
	BOD5
	1.4
	1.4
	2.5
	3.0
	2.1
	2.2
	2.2
	2.2
	1.2
	2.0
	30
	达标

	
	氨氮
	0.870
	0.857
	0.852
	0.818
	0.849
	0.466
	0.448
	0.422
	0.435
	0.443
	25
	达标

	
	总氮
	2.68
	2.41
	2.55
	2.45
	2.52
	1.58
	1.40
	1.96
	1.79
	1.68
	40
	达标

	
	总磷
	0.12
	0.17
	0.14
	0.12
	0.14
	0.08
	0.10
	0.11
	0.14
	0.11
	3
	达标

	
	总铬
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	-
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	-
	0.1
	达标

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	-
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	-
	0.05
	达标

	
	总铅
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	-
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	9.0×10-5L
	-
	0.1
	达标

	
	总镉
	3.25×10-4
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	8.24×10-5
	9.0×10-6
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.4×10-6
	0.01
	达标

	
	总砷
	5.0×10-4
	3.0×10-4L
	1.1×10-3
	9.0×10-4
	6.6×10-4
	3.0×10-4L
	3.0×10-4L
	3.0×10-4L
	3.0×10-4L
	-
	0.1
	达标

	
	总汞
	2.6×10-4
	2.8×10-4
	2.9×10-4
	2.9×10-4
	2.8×10-4
	3.1×10-4
	3.3×10-4
	3.2×10-4
	3.4×10-4
	3.3×10-4
	0.001
	达标

	
	粪大肠菌群
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	10000个/L
	达标

	
	排水量
	40.3m3/d
	40.3 m3/d
	-
	-


注：L前数字表示检出限。
监测结果显示：渗滤液处理站出口水中的pH值范围为7.87～8.00，色度为8倍，粪大肠菌群小于20个/L，总铅、总铬、六价铬未检出，SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总汞、总砷、总镉最大日均浓度分别为4 mg/L、17mg/L、2.1mg/L、0.849mg/L、2.52mg/L、0.14mg/L、3.3×10-4mg/L、6.6×10-4mg/L、8.24×10-5mg/L，监测结果达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中要求。

7.3地下水监测
7.3.1地下水监测内容

地下水监测内容见表7-5。
表7-5   地下水监测内容
	点位
	项目
	频次

	1#监测井
	pH、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氟化物、氯化物、六价铬、汞、铅、镉、总硬度、细菌总数
	1次/天，

2天

	2#监测井
	
	

	3#监测井
	
	

	4#监测井
	
	

	5#监测井
	
	


7.3.2地下水监测结果及评价

地下水监测结果见表7-6。
             表7-6   地下水监测结果       单位：mg/L(pH无量纲)
	监测项目
	☆1#
	☆2#
	☆3#
	☆4#
	☆5#
	标准限值
	是否

达标

	
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日
	
	

	pH
	7.67
	7.67
	7.43
	7.43
	7.45
	7.39
	7.69
	7.58
	7.70
	7.79
	6.5～8.5
	达标

	氟化物
	0.621
	0.625
	0.480
	0.477
	0.398
	0.402
	0.578
	0.574
	0.642
	0.640
	1.0
	达标

	硝酸盐（以N计）
	1.02
	1.03
	1.12
	1.02
	0.947
	0.941
	1.10
	1.13
	1.18
	1.10
	20
	达标

	氯化物
	41.3
	41.5
	19.9
	19.8
	24.4
	24.5
	41.2
	41.0
	38.9
	38.8
	250
	达标

	总镉
	9.0×10-5
	9.0×10-5
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	3.0×10-6L
	0.01
	达标

	总铅
	0.015
	0.011
	0.039
	0.041
	0.012
	0.014
	0.028
	0.030
	0.011
	0.011
	0.05
	达标

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	总汞μg/L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	1
	达标

	高锰酸盐指数
	1.7
	1.7
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	3
	达标

	亚硝酸盐（以N计）
	0.019
	0.020
	0.018
	0.016
	0.013
	0.013
	0.009
	0.010
	0.018
	0.019
	0.02
	达标

	总硬度
	112.6
	114.3
	176.1
	170.6
	174.6
	172.5
	90.7
	85.9
	113.9
	114.6
	450
	达标

	细菌总数
	86
	82
	71
	72
	49
	47
	29
	20
	58
	56
	100个/mL
	达标


注：L前数字表示检出限。

监测结果显示： 1#～5#地下水监测井水中，pH监测范围为7.39～7.79，六价铬和总汞均未检出，高锰酸盐指数、总铅、总镉、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、总硬度和细菌总数最大浓度值分别为1.7mg/L、0.041mg/L、9.0×10-5mg/L、1.18mg/L、0.020mg/L、41.5mg/L、0.642mg/L、176.1mg/L和86个/mL，监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。
7.3.3监测分析方法、质量保证与质量控制

（1）监测分析方法
监测分析方法见表7-7。
表7-7    废水及地下水监测分析方法

	序号
	监测项目
	监测方法
	方法来源
	检出限(mg/l)

	1
	pH
	玻璃电极法
	GB/T6920-86
	0.01（无量纲）

	2
	SS
	重量法
	GB/T11901-89
	4

	3
	COD
	重铬酸钾法
	HJ828-2017
	4

	4
	氨氮
	钠氏试剂比色法
	HJ535-2009
	0.025

	5
	BOD5
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	0.5

	6
	高锰酸盐指数
	高锰酸盐指数的测定
	GB/T11892-1989
	0.5

	7
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-1989
	0.01

	8
	总氮
	过硫酸钾消解紫外光度法
	HJ636-2012
	0.05

	9
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	HJ/T347-2007
	-

	10
	色度
	稀释倍数法
	GB/T11903-1989
	1倍

	11
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7467-1987
	0.004

	12
	总铬
	电感耦合等离子体光谱法
	《水和废水监测分析方法》

（第四版）
	0.02

	13
	总镉
	原子吸收分光光度法
	
	0.003μg/L

	14
	总铅
	原子吸收分光光度法
	
	0.009μg/L

	15
	细菌总数
	平皿计数法
	
	-

	16
	总汞
	冷原子吸收分光光度法
	HJ694-2014
	0.04μg/L

	17
	总砷
	原子荧光法
	HJ694-2014
	0.3μg/L

	18
	氯化物
	离子色谱法
	HJ/T84-2001
	0.004

	19
	硝酸盐（以N计）
	离子色谱法
	HJ/T84-2001
	0.008

	20
	亚硝酸盐（以N计）
	N-(1-萘基)-乙二胺光度法
	GB7493-87
	0.003

	21
	氟化物
	离子色谱法
	HJ/T84-2001
	0.002


（2）质量保证与质量控制

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）规定执行，实验室分析过程中采取密码标准质控样、10%平行双样等质控措施。监测分析方法采用国家颁布标准分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测数据严格实行三级审核制度。质控结果见表7-8和表7-9。

表7-8     水质监测质控样品分析结果

	项目
	质控标准样品
	测定结果（mg/L）
	评价

	
	编号
	保证值（mg/L）
	不确定度（%）
	
	

	pH
	202166
	7.36
	±0.06
	7.34
	合格

	NH3-N
	200586
	1.81
	±0.07
	1.81
	合格

	COD
	200198
	39.4
	±2.5
	39
	合格

	BOD5
	200243
	129
	±10
	128
	合格

	总氮
	203235
	0.904
	±0.075
	0.924
	合格

	六价铬
	203348
	0.035
	±0.0029
	0.036
	合格

	总铬
	200931
	0.590
	±0.026
	0.599
	合格

	总镉
	200931
	0.119
	±0.006
	0.124
	合格

	总铅
	200931
	0.781
	±0.035
	0.801
	合格

	总汞μg/L
	202039
	4.69
	±0.47
	4.79
	合格

	总砷μg/L
	200442
	29.7
	±2.4
	30.5
	合格

	氯化物
	204722
	1.50
	±0.07
	1.54
	合格

	硝酸盐（以N计）
	204722
	1.62
	±0.13
	1.60
	合格

	氟化物
	204722
	0.800
	±0.064
	0.838
	合格

	高锰酸盐指数
	203161
	2.41
	±0.23
	2.41
	合格


表7-9    质控数据统计表
	项目
	样品

个数
	现场采样平行样
	实验室采样平行样
	合格率

(%)

	
	
	个数
	比例(%)
	个数
	比例(%)
	

	pH
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	SS
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	COD
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	氨氮
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	BOD5
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	高锰酸盐指数
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100

	总磷
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	总氮
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	粪大肠菌群
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	色度
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	细菌总数
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100

	六价铬
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	总镉
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	总汞
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	总铬
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	总砷
	16
	2
	12.5
	2
	12.5
	100

	总铅
	26
	3
	11.5
	3
	11.5
	100

	硝酸盐（以N计）
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100

	亚硝酸盐（以N计）
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100

	氟化物
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100

	氯化物
	10
	1
	10.0
	1
	10.0
	100


7.4废气排放监测

7.4.2无组织排放监测 

（1）监测内容

厂界上风向设一个监测点为对照点，下风向设三个监测点为监控点，监测指标为颗粒物、氨和硫化氢（小时浓度）。无组织排放监测布点见图3-2。验收监测内容见表7-10。

表7-10    废气无组织排放监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界上风向1个对照点，

下风向3个监控点
	颗粒物、氨、硫化氢
	2天，4次/天

	
	气象因子

（气温、气压、风向、风速）
	2天，4次/天（与颗粒物采样同步进行）


（2）无组织排放监测结果与评价

无组织排放监测结果见表7-11；监测期间气象参数见表7-12。

          表7-11   无组织排放监测结果              单位：mg/m3
	            项目
点位 频次
	颗粒物(mg/m3) 
	氨(mg/m3)
	硫化氢(mg/m3) 

	
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日
	10月10日
	10月11日

	○1#
（参照点）
	1次
	0.114
	0.137
	0.023
	0.014
	0.001
	0.002

	
	2次
	0.138
	0.138
	0.019
	0.011
	0.001
	0.001

	
	3次
	0.185
	0.161
	0.020
	0.010
	0.001
	0.001

	
	4次
	0.161
	0.230
	0.017
	0.012
	0.001
	0.003

	○2#
（监控点）
	1次
	0.299
	0.207
	0.119
	0.109
	0.002
	0.003

	
	2次
	0.184
	0.300
	0.103
	0.114
	0.003
	0.004

	
	3次
	0.205
	0.228
	0.111
	0.080
	0.003
	0.003

	
	4次
	0.252
	0.229
	0.082
	0.095
	0.004
	0.004

	○3#
（监控点）
	1次
	0.277
	0.208
	0.084
	0.112
	0.003
	0.003

	
	2次
	0.207
	0.184
	0.095
	0.096
	0.003
	0.003

	
	3次
	0.116
	0.231
	0.111
	0.086
	0.004
	0.004

	
	4次
	0.275
	0.183
	0.091
	0.076
	0.003
	0.004

	○4#
（监控点）
	1次
	0.207
	0.207
	0.098
	0.099
	0.003
	0.003

	
	2次
	0.116
	0.255
	0.102
	0.082
	0.004
	0.003

	
	3次
	0.138
	0.230
	0.109
	0.119
	0.003
	0.004

	
	4次
	0.231
	0.208
	0.108
	0.097
	0.003
	0.004

	标准限值
	1.0
	1.5
	0.06

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


表7-12   监测期间气象参数

	气象参数
	10月10日
	10月11日

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	气温℃
	15
	16
	17
	18
	14
	15
	16
	16

	气压kPa
	99.8
	99.8
	99.8
	99.8
	99.7
	99.7
	99.7
	99.7

	风向
	南
	南
	南
	南
	南
	南
	南
	南

	风速m/s
	2.0
	2.5
	2.5
	2.0
	2.0
	2.0
	2.5
	3.0


监测结果显示：在厂界处下风向布设的三个无组织排放监控点，颗粒物小时浓度最高值为0.300mg/m3，监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；氨和硫化氢小时浓度最高值分别为0.119mg/m3和0.004mg/m3，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求。

7.4.3监测分析方法、监测仪器、质量保证和质量控制

（1）监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标方法，对目前尚无国标方法的项目，则采用《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及使用仪器见表7-13。
表 7-13         监测分析方法

	类别
	项目名称
	分析方法
	方法依据
	检出限

	无组织排放
	颗粒物
	重量法
	GB/T16157－1996
	-

	
	氨
	纳氏试剂光度法
	GB/T14668-1993
	0.0007 mg/m3

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）
	0.001 mg/m3


（2）质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照GB/T16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测数据严格实行三级审核制度。

7.5噪声监测

7.5.1噪声监测内容

噪声监测内容见表7-14、监测点位见图3-2。

表7-14     噪声监测内容
	名称
	点位
	项目
	频次

	厂界噪声
	厂界四侧各设1个监测点，
共4个监测点位
	等效A声级
	昼间、夜间各1次/天，2天


7.4.2噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表7-15。

表7-15       厂界噪声监测结果               单位:leqdB(A)
	监测点位
	10月10日
	10月11日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	▲1#
	48.6
	47.7
	48.4
	47.9

	▲2#
	47.2
	46.9
	47.7
	47.5

	▲3#
	48.1
	47.5
	47.1
	46.7

	▲4#
	47.9
	47.4
	48.2
	47.5

	标准限值
	60
	50
	60
	50

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果显示：厂界噪声4个监测点，其昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求。

7.4.3噪声测试方法和质量控制

监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书。噪声监测分析方法和使用仪器见表7-16。

表7-16      监测分析方法和使用仪器

	监测因子
	监测方法
	监测分析仪器
	检出限

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	HS6288型噪声统计分析仪
	/


7.5国家规定的总量控制污染物排放情况

该项目未申请总量控制指标。该项目废水经处理后全部回喷，不外排；冬季取暖采用电采暖，无燃煤型污染物产生。
八、环境管理检查

8.1环保设施运行及维护情况

公司设有兼职人员负责污水处理站的运行与管理，定期检查与维护，以保证设施能稳定运行。
8.2环保机构设置及环境管理制度

公司设有兼职人员负责日常环境保护管理工作，主管领导定期检查，以防止环境污染事故的发生。
8.3固体废物排放、处置及综合利用措施

项目固体废物主要有生活垃圾和污水处理站的浓缩液。生活垃圾产生量为4t/a，污水处理站的浓缩液产生量为100t/a，以上固废均自行填埋处置。
8.4环境绿化情况
项目投资60万元在厂区内种植有草坪、果树、灌木等，厂区占地面积6万m2，绿化面积约1.2万m2，厂区绿化率为20%。
8.5污染事故应急预案建立情况及事故应急措施检查
大安市利民生活垃圾处理有限公司制定了《大安市生活垃圾处理工程突发环境事件应急预案》，并在大安市环境监察大队备案，备案编号为220882201740，详见附件。

九、结论
9.1验收监测期间工况

验收监测期间项目生产负荷大于75%以上，工况符合验收监测要求。
9.2污染物排放监测

（1）废水

渗滤液处理站出口水中的pH值范围为7.87～8.00，色度为8倍，粪大肠菌群小于20个/L，总铅、总铬、六价铬未检出，SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总汞、总砷、总镉最大日均浓度分别为4 mg/L、17mg/L、2.1mg/L、0.849mg/L、2.52mg/L、0.14mg/L、3.3×10-4mg/L、6.6×10-4mg/L、8.24×10-5mg/L，监测结果达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中要求。
（2）地下水

1#～5#地下水监测井水中，pH监测范围为7.39～7.79，六价铬和总汞均未检出，高锰酸盐指数、总铅、总镉、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、总硬度和细菌总数最大浓度值分别为1.7mg/L、0.041mg/L、9.0×10-5mg/L、1.18mg/L、0.020mg/L、41.5mg/L、0.642mg/L、176.1mg/L和86个/mL，监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。
（3）无组织排放

在厂界处下风向布设的三个无组织排放监控点，颗粒物小时浓度最高值为0.300mg/m3，监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；氨和硫化氢小时浓度最高值分别为0.119mg/m3和0.004mg/m3，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新建项目二级标准要求。

（4）厂界噪声

厂界噪声4个监测点，其昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求。
（5）固体废物
项目固体废物主要有生活垃圾和污水处理站的浓缩液。生活垃圾产生量为4t/a，污水处理站的浓缩液产生量为100t/a，以上固废均自行填埋处置。
9.4总量控制污染物排放量
该项目未申请总量控制指标。该项目废水经处理后全部回喷，不外排；冬季取暖采用电采暖，无燃煤型污染物产生。
（以下空白）     
附表:

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
编号：    验收类别：验收报告√；验收表；登记卡         审批经办人：
	建设项目名称
	大安市生活垃圾处理工程
	建设地点
	大安市锦华路172号

	建设单位
	大安市兴城城市基础设施开发建设有限责任公司
	邮政编码
	131300
	电话
	13894652345

	行业类别
	环境管理
	项目性质
	新建√；改扩建；技术改造；

	设计生产能力
	日处理生活垃圾280吨
	建设项目开工日期
	2009年8月

	实际生产能力
	日处理生活垃圾280吨
	投入试运行日期
	2011年12月

	报告书(表)审批部门
	吉林省环境保护厅
	文号
	吉环建字[2008]62号
	时间
	2008.3.31

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	
	环保验收审

批部门
	吉林省环境保护厅
	文号
	
	时间
	

	报告书(表)编制单位
	长春市黄金研究院
	投资总概算
	8892.26万元

	环保设施设计单位
	市政工程东北设计研究院总院
	环保投资总概算
	270万元
	比例
	3.04％

	环保设施施工单位
	长春建设股份有限公司、

吉林华煤集团
	实际总概算
	10668万元

	环保设施监测单位
	吉林省环境监测中心站
	环保投资
	270万元
	比例
	2.53％

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	150万元
	20万元
	10万元
	60万元
	30万元
	-

	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h

	污   染   控   制   指   标

	控制
项目
	原 有
排放量
(1)
	新建部分

产生量

(2)
	新建部分

处理削减

量(3)
	以新带老
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	排放
增减量(5)
	排放

总量
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	允许
排放量
(7)
	区域

削减

量（8）
	处理前
浓度

(9)
	实际
排放浓度

(10)
	允许
排放浓度

(11)

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	动植物油
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单位：废气量：×104标米3/年；  废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）
附件1:






附件2:

附件3:


承担单位：吉林省环境监测中心站
项目负责人：  卢查根

报告编写人： 卢查根
初 审 人：黄文鹏
审 核 人： 赵立臣

审 定 人： 陈明辉

参加人员:   赵松桓  廉志刚  王  超  王洪梅  郑  笑  翟  影

李  林  赵丹石  李  专  赵  欣  刘  贺  朱  娜

秦  杨  任大为  汪玉花  吴雨华  杨  雪  王  鹤

金  燕  
吉林省环境监测中心站

电话：(0431)87628621

传真：(0431)87628621
邮编：130011

地址：吉林省长春市绿园区泰来街2063号
目    录
1

一、前  言

1

二、验收监测依据

2

三、建设项目工程概况

2

3.1工程基本情况

6

3.2垃圾填埋工艺

7

四、建设项目污染及治理

7

4.1主要污染物及治理措施

9

4.2环保设施建设及运行状况

10

五、环评主要结论与建议及环评批复要求

10

5.1 环评主要结论与建议

11

5.2环境影响评价审批意见及落实情况

13

六、验收监测评价执行标准

13

6.1评价执行标准

14

6.2标准限值

15

七、验收监测结果分析与评价

15

7.1验收监测期间工况监测

15

7.2废水排放监测

18

7.3地下水监测

22

7.4废气排放监测

25

7.5噪声监测

26

7.6国家规定的总量控制污染物排放情况

26

八、环境管理检查

26

8.1环保设施运行及维护情况

26

8.2环保机构设置及环境管理制度

26

8.3固体废物排放、处置及综合利用措施

26

8.4环境绿化情况

26

8.5污染事故应急预案建立情况及事故应急措施检查

27

九、结论

27

9.1验收监测期间工况

27

9.2污染物排放监测





建设项目竣工

环境保护验收监测报告
省站验监报字（2017）第038号
项目名称:大安市生活垃圾处理工程

委托单位:吉林省环境保护厅
吉林省环境监测中心站

二〇一七年十一月
北





本项目地理位置





图3-1  建设项目地理位置示意图
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图3-2   厂区平面布置及监测点位示意图
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图3-3  垃圾填埋工艺流程示意图
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图4-1  项目水量平衡示意图
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图4-2  垃圾渗滤液处理工艺流程示意图
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